## Лист1
"ФКП ВГКАЗ" | [6 empty] | Абонент ФКП "ВГКАЗ"
наименование предприятия | [6 empty] | Питающий центр № 812
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ГЭС, ТЭЦ или п/ст Мосэнерго ___________________________
Ведомственная принадлежность _________________ | [6 empty] | Фидер № 7; 26; 23; 28
_____________________________________________________ | [6 empty] | РП, ТП № _____________________________________________
министерство, комитет и др.
П Р О Т О К О Л (суммарный)
Вычисления нагрузок и косинусов "ФИ" за 21 декабря 2011 г.
по ____________________________________________________
по предприятию в целом или отдельному центру
I. Результаты вычислений
ЧАС | суммарный расход электроэнергии за 1 час |  |  |  | Тангенс "фи" |  | Косинус "фи" | Полная мощность ква | Мощность включ. компенсирующих устройств кВар.
| активный |  | реактивный
| кВт. Час |  | кВар.
| № абонента | [7 empty] | № абонента
1.0-1 | 240 |  | 60 |  | 0.25 |  | 0.97 | 247.4227
2.1-2 | 270 |  | 60 |  | 0.22222 |  | 0.97 | 278.3505
3.2-3 | 240 |  | 60 |  | 0.25 |  | 0.97 | 247.4227
4.3-4 | 240 |  | 90 |  | 0.375 |  | 0.94 | 255.3191
5.4-5 | 210 |  | 60 |  | 0.28571 |  | 0.96 | 218.75
6.5-6 | 300 |  | 60 |  | 0.2 |  | 0.98 | 306.1224
7.6-7 | 180 |  | 30 |  | 0.16667 |  | 0.98 | 183.6735
8.7-8 | 420 |  | 90 |  | 0.21429 |  | 0.98 | 428.5714
9.8-9 | 240 |  | 30 |  | 0.125 |  | 0.99 | 242.4242
10.9-10 | 210 |  | 60 |  | 0.28571 |  | 0.96 | 218.75
11.10-11 | 210 |  | 30 |  | 0.14286 |  | 0.99 | 212.1212
12.11-12 | 210 |  | 30 |  | 0.14286 |  | 0.99 | 212.1212
13.12-13 | 270 |  | 60 |  | 0.22222 |  | 0.97 | 278.3505
14.13-14 | 210 |  | 90 |  | 0.42857 |  | 0.92 | 228.2609
15.14-15 | 180 |  | 90 |  | 0.5 |  | 0.89 | 202.2472
16.15-16 | 120 |  | 60 |  | 0.5 |  | 0.89 | 134.8315
17.16-17 | 210 |  | 120 |  | 0.57143 |  | 0.87 | 241.3793
18.17-18 | 330 |  | 90 |  | 0.27273 |  | 0.97 | 340.2062
19.18-19 | 210 |  | 90 |  | 0.42857 |  | 0.92 | 228.2609
20.19-20 | 150 |  | 30 |  | 0.2 |  | 0.98 | 153.0612
21.20-21 | 420 |  | 90 |  | 0.21429 |  | 0.98 | 428.5714
22.21-22 | 180 |  | 30 |  | 0.16667 |  | 0.99 | 181.8182
23.22-23 | 120 |  | 60 |  | 0.5 |  | 0.89 | 134.8315
24.23-24 | 210 |  | 30 |  | 0.14286 |  | 0.99 | 212.1212
Сут. Расход | 5580 |  | 1500 |  | 0.26882 |  | 0.97 | 5752.5773
примечание: Указания по заполнению (см. на обороте)
ЧАСЫ | Потребленте эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Средневзвеш. коэф. мощности
| активной кВтч. |  | реактивной кВтч. |  | активная ,кВтч |  | реактивная. кВтч | полная, кВа
с 0 до 8 ч. | 2100 |  | 510 |  | 262.5 |  | 63.75 | 271 | 0.96863
с 8 до 16 ч. | 1650 |  | 450 |  | 206.25 |  | 56.25 | 213 | 0.96831
с 16 до 24 ч. | 1830 |  | 540 |  | 228.75 |  | 67.5 | 239 | 0.95711
с 0 до 24 ч. | 5580 |  | 1500 |  | 232.5 |  | 62.5 | 241 | 0.96473
Главный инженер _________________________________ | [5 empty] | Главный энергетик _______________________________________
| подпись (Ф.И.О) | [6 empty] | подпись (Ф.И.О.)

## Лист2
ФКП "ВГКАЗ" | [6 empty] | Абонент Филиал "ВМЗ"Салют"ФГУП НПЦ газотурбостроения "Салют"
наименование предприятия | [6 empty] | Питающий центр № 812
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ГЭС, ТЭЦ или п/ст Мосэнерго ___________________________
Ведомственная принадлежность _________________ | [6 empty] | Фидер № 5; 9; 10; 12; 19; 22; 25; 24; 6
_____________________________________________________ | [6 empty] | РП, ТП № _____________________________________________
министерство, комитет и др.
П Р О Т О К О Л (суммарный)
Вычисления нагрузок и косинусов "ФИ" за 21 декабря 2011 г.
по ____________________________________________________
по предприятию в целом или отдельному центру
I. Результаты вычислений
ЧАС | суммарный расход электроэнергии за 1 час |  |  |  | Тангенс "фи" |  | Косинус "фи" | Полная мощность ква | Мощность включ. омпенсирующих устройств кВар.
| активный |  | реактивный
| кВт. Час |  | кВар.
| № абонента | [7 empty] | № абонента
1.0-1 | 590 |  | 470 |  | 0.79661 |  | 0.78 | 756.4103
2.1-2 | 560 |  | 570 |  | 1.0179 |  | 0.7 | 800
3.2-3 | 460 |  | 410 |  | 0.8913 |  | 0.75 | 613.3333
4.3-4 | 490 |  | 390 |  | 0.79592 |  | 0.78 | 628.2051
5.4-5 | 610 |  | 500 |  | 0.81967 |  | 0.77 | 792.2078
6.5-6 | 470 |  | 540 |  | 1.1489 |  | 0.66 | 712.1212
7.6-7 | 380 |  | 360 |  | 0.94737 |  | 0.73 | 520.5479
8.7-8 | 1230 |  | 1010 |  | 0.82114 |  | 0.77 | 1597.4026
9.8-9 | 860 |  | 780 |  | 0.90698 |  | 0.74 | 1162.1622
10.9-10 | 980 |  | 1050 |  | 1.0714 |  | 0.68 | 1441.1765
11.10-11 | 890 |  | 1130 |  | 1.2697 |  | 0.62 | 1435.4839
12.11-12 | 680 |  | 1160 |  | 1.7059 |  | 0.51 | 1333.3333
13.12-13 | 1230 |  | 1590 |  | 1.2927 |  | 0.61 | 2016.3934
14.13-14 | 1660 |  | 1530 |  | 0.92169 |  | 0.74 | 2243.2432
15.14-15 | 1190 |  | 1620 |  | 1.3613 |  | 0.59 | 2016.9492
16.15-16 | 770 |  | 1020 |  | 1.3247 |  | 0.61 | 1262.2951
17.16-17 | 950 |  | 1100 |  | 1.1579 |  | 0.65 | 1461.5385
18.17-18 | 940 |  | 1050 |  | 1.117 |  | 0.67 | 1402.9851
19.18-19 | 620 |  | 530 |  | 0.85484 |  | 0.76 | 815.7895
20.19-20 | 590 |  | 600 |  | 1.0169 |  | 0.7 | 842.8571
21.20-21 | 1480 |  | 750 |  | 0.50676 |  | 0.9 | 1644.4444
22.21-22 | 760 |  | 410 |  | 0.53947 |  | 0.88 | 863.6364
23.22-23 | 710 |  | 330 |  | 0.46479 |  | 0.91 | 780.2198
24.23-24 | 860 |  | 510 |  | 0.59302 |  | 0.86 | 1000
Сут. Расход | 19960 |  | 19410 |  | 0.97244 |  | 0.72 | 27722.2222
примечание: Указания по заполнению (см. на обороте)
ЧАСЫ | Потребленте эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Средневзвеш. коэф. мощности
| активной кВтч. |  | реактивной кВтч. |  | активная ,кВтч |  | реактивная. кВтч | полная, кВа
с 0 до 8 ч. | 4790 |  | 4250 |  | 598.75 |  | 531.25 | 800 |  | 0.74844
с 8 до 16 ч. | 8260 |  | 9880 |  | 1032.5 |  | 1235 | 1610 |  | 0.6413
с 16 до 24 ч. | 6910 |  | 5280 |  | 863.75 |  | 660 | 1087 |  | 0.79462
с 0 до 24 ч. | 19960 |  | 19410 |  | 831.6667 |  | 808.75 | 1160 |  | 0.71695
Главный инженер _________________________________ | [5 empty] | Главный энергетик _______________________________________
| подпись (Ф.И.О) | [6 empty] | подпись (Ф.И.О.)

## Лист3
ФКП "ВГКАЗ" | [6 empty] | Абонент ФКП "ВГКАЗ" |  |  |  | УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВЕДОМОСТИ:
наименование предприятия | [6 empty] | Питающий центр № 812 |  |  |  | 1. При малых нагрузках или больших расчетных коэффициентах электросчетчиков наблюдаются
резкие колебания нагрузки по часам (в промежутке 2-3 часов от 0 до нескольких сот кВт),
Адрес ________________________________________ | [6 empty] | ГЭС, ТЭЦ или п/ст Мосэнерго ___________________________ |  |  |  |  | рекомендуем снимать показания эл. счетчиков с десятыми и сотыми долями.
Ведомственная принадлежность _________________ | [6 empty] | Фидер № 3; 29; с/н (1.2) |  |  |  | 2. Где нет нагрузки за час или за несколько часв 9см. П. 1.), распределить нагрузку последующего
_____________________________________________________ | [6 empty] | РП, ТП № _____________________________________________ |  |  |  |  | часа между этими часами, но не представлять "0".
министерство, комитет и др. | [10 empty] | 3. Почасовые расходы электроэнергии указывать в целых числах.
П Р О Т О К О Л (суммарный)
Вычисления нагрузок и косинусов "ФИ" за 21 декабря 2011 г.
|  |  | по ____________________________________________________ | [9 empty] | lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
по предприятию в целом или отдельному центру
1. Трансформаторы *)
I. Результаты вычислений
[11 empty] | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
[11 empty] | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
ЧАС | суммарный расход электроэнергии за 1 час |  |  |  | Тангенс "фи" |  | Косинус "фи" | Полная мощность ква | Мощность включ. омпенсирующих устройств кВар. |  |  | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
печной)
| активный |  | реактивный | [7 empty] | 1 | Т-1 |  | 10000
| кВт. Час |  | кВар. | [7 empty] | 2 | Т-2 |  | 10000
[11 empty] | 3 | ТСН |  | 2x40
| № абонента | [7 empty] | № абонента |  | 4
1.0-1 | 1410 |  | 600 |  | 0.426 |  | 0.92 | 1532 |  |  | 5
2.1-2 | 1420 |  | 800 |  | 0.563 |  | 0.87 | 1633 |  |  | 6
3.2-3 | 1018 |  | 600 |  | 0.59 |  | 0.86 | 1183 |  |  | 7
4.3-4 | 1216 |  | 600 |  | 0.493 |  | 0.9 | 1351
5.4-5 | 1221 |  | 800 |  | 0.655 |  | 0.84 | 1454 | [5 empty] | 2.*Высоковольтные электродвигатели
6.5-6 | 1422 |  | 800 |  | 0.563 |  | 0.87 | 1634
7.6-7 | 1012 |  | 600 |  | 0.593 |  | 0.86 | 1177 |  |  | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
8.7-8 | 2232 |  | 1400 |  | 0.627 |  | 0.85 | 2626 |  |  | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
9.8-9 | 1606 |  | 1000 |  | 0.623 |  | 0.85 | 1890 |  |  |  | помещения
10.9-10 | 1607 |  | 1200 |  | 0.747 |  | 0.8 | 2009 |  |  | 1
11.10-11 | 1407 |  | 1400 |  | 0.995 |  | 0.71 | 1982 |  |  | 2
12.11-12 | 1406 |  | 1200 |  | 0.854 |  | 0.76 | 1850 |  |  | 3
13.12-13 | 3417 |  | 1800 |  | 0.527 |  | 0.89 | 3840 |  |  | 4
14.13-14 | 2031 |  | 1800 |  | 0.886 |  | 0.75 | 2708 |  |  | 5
15.14-15 | 2219 |  | 1800 |  | 0.811 |  | 0.78 | 2845 |  |  | 6
16.15-16 | 1420 |  | 1600 |  | 1.127 |  | 0.62 | 2290 |  |  | 7
17.16-17 | 1618 |  | 1400 |  | 0.865 |  | 0.76 | 2129
18.17-18 | 1621 |  | 1200 |  | 0.74 |  | 0.8 | 2027
19.18-19 | 1212 |  | 800 |  | 0.66 |  | 0.83 | 1460 |  |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
20.19-20 | 1213 |  | 800 |  | 0.659 |  | 0.83 | 1462
21.20-21 | 2428 |  | 1000 |  | 0.412 |  | 0.93 | 2610 |  |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
22.21-22 | 1411 |  | 600 |  | 0.425 |  | 0.92 | 1534
23.22-23 | 1411 |  | 400 |  | 0.284 |  | 0.96 | 1470 |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
24.23-24 | 1824 |  | 600 |  | 0.329 |  | 0.95 | 1920 |  |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
Сут. Расход | 38803 |  | 24800 |  | 0.639 |  | 0.84 | 46194 | [10 empty] | за сутки
________20 _______ г.
[11 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 280
[11 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 300
[11 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 180
[11 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 210
|  | примечание: Указания по заполнению (см. на обороте) | [8 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 340
[11 empty] | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 140
ЧАСЫ | Потребленте эл.энергии |  |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Средневзвеш. коэф. мощности |  | кку-0,38 |  |  | 0.4 | 300
| активной кВтч. |  | реактивной кВтч. |  | активная ,кВтч |  | реактивная. кВтч | полная, кВа | [6 empty] | 1750
с 0 до 8 ч. | 10951 |  | 6200 |  | 1368.875 |  | 775 | 1573 |  | 0.87023
с 8 до 16 ч. | 15113 |  | 11800 |  | 1889.125 |  | 1475 | 2397 |  | 0.78812
с 16 до 24 ч. | 12738 |  | 6800 |  | 1592.25 |  | 850 | 1805 |  | 0.88213
с 0 до 24 ч. | 38802 |  | 24800 |  | 1616.75 |  | 1033.3333 | 1919 |  | 0.8425
Главный инженер _________________________________ | [5 empty] | Главный энергетик _______________________________________
| подпись (Ф.И.О) | [6 empty] | подпись (Ф.И.О.)